## Feuil1
Mode opératoire sécurité
| Intitulé du poste | Recherche panne équipement sous tension |  | Sous-activité | 002_03 Recherche panne équipement sous tension
|  | Personnes concernées | Equipes Elec
Tâche | Risque présent | Equipements de Protection Individuelle à porter | Equipement de Protection Collective à utiliser | Procédures / Organisation à respecter | Formations / Habilitations nécessaires
Recherche de panne sur l'équipement | Electrisation, électrocution car équipement alimenté, lors de la recherche de panne avec voltmètre | Vérification et port des EPI : - Gants isolants de type 00 - Casque avec visière - Vêtements couvrant (avant-bras et jambes) | Utilisation d'équipements adaptés à la tension et isolés | Intervention d'ordre electrique à deux minimum Permis spécifique de travail au voisinage de pièces nues sous tension Une fois la recherche de panne réalisée sur l'équipement, celui-ci doit être CONSIGNÉ à partir de l'armoire (avec cadenas) | Habilitation électrique de type BR
| Risque faible voir nul d'Electrisation, électrocution liées à l'intensité électrique circulant dans les armoires : armoires IP2X Recherche panne avec voltmètre ou pince ohmétrique | Non nécessaire | Isolation des parties actives de l'appareil de test (pointe de touche isolée) | Affichage réglementaire sur les armoires, fermées à clés. A l'ouverture de l'armoire, vérifier la présence de la protection IP2X. En cas d'anomalie constatée, porter les EPI et remonter l'anomalie. | Habilitation électrique de type BR
Travail sur ou à proximité de l'armoire électrique et de l'équipement | Déclenchement d'un incendie lié à la présence d'électricité dans l'armoire et l'équipement | Non nécessaire | Détection incendie Disjoncteur Présence d'extincteur CO2 à proximité de l'intervention | Repérer les équipements d'urgence à proximité (BAU, boitiers bris de glaces, extincteurs CO2…) Ne pas stocker d'outils/équipements devant les extincteurs | Intervenants sensibilisés au risque incendie lié à l'électricité et aux conduites à tenir en cas d'alarme feu
Déplacements | Risque de chute de plain-pied lors des déplacements en zone technique | Chaussures de sécurité, casquettes de sécurité | Non nécessaire | Tenir la rampe dans les escaliers Regarder devant soi en marchant Rester vigilant aux marches et sols glissants Ranger le matériel hors des zones de passage et à la fin de chaque intervention | Intervenants et collaborateurs sensibilisés aux risques de chute de plain pied